Technické podmínky

a návod k obsluze

pro pojízdné provozní

nádrže typ CERNIN

POJÍZDNÉ PROVOZNÍ NÁDRŽE

CERNIN TYP PPN

V MODIFIKACÍCH 3, 5, 10, 15m3

NA MOTOROVOU NAFTU

| Kapacita litry | 3000 | 5000 | 10.000 | 15.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ | PPN 3 | PPN 5 | PPN 10 | PPN 15 |
| Technická data |  |  |  |  |
| Materiál nádrže s=6mm | S235JRG2 | S235JRG2 | S235JRG2 | S235JRG2 |
| Typ dle ČSN EN 12285-2 | S | S | S | S |
| Třída dle ČSN EN 12285-2 | A | A | A | A |
| Armatura plnící | VK80, MB80 | VK80, MB80 | VK80, MB80 | VK80, MB80 |
| Měrná a odkalovací armatura | - | VK80, MB80 | VK80, MB80 | VK80, MB80 |
| Zpětný odvod par-rekuperace | VK50, MB50 | VK50, MB50 | VK50, MB50 | VK50, MB50 |
| Protišlehová pojistka | LTD 1B DN50 | LTD 1B DN50 | LTD 1B DN50 | LTD 1B DN50 |
| Průlez | DN 600 | DN 600 | DN 600 | DN 600 |
| Ventil proti přeplnění | - | FÜLLSTOP 3“ | FÜLLSTOP 3“ | FÜLLSTOP 3“ |
| KIPP VENTIL MECHANICKÝ | TU-AGG-036-90 | TU-AGG-036-90 | TU-AGG-036-90 | TU-AGG-036-90 |
| Celková délka nádrže mm „ L“ | 2260 | 3100 | 4065 | 6065 |
| Délka komory mm | 2130 | 2600 | 3280 | 5280 |
| Celková šířka mm „Š“ | 1500 | 1500 | 2400 | 2400 |
| Průměr nádrže mm | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 |
| Celková výška mm „H“ | 2300 | 2300 | 2700 | 2700 |
| Pohotovostní hmotnost kg | 1885 | 2425 | 3450 | 5250 |
| Hmotnost nádrže kg | 1140 | 1430 | 1835 | 2615 |
| Maximální hmotnost kg | 4420 | 6650 | 11950 | 17850 |
| Nápravy pevné BPW - počet | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Brzdy | Vzduchové | Vzduchové | Vzduchové | Vzduchové |
| Parkovací brzda | mechanická | mechanická | mechanická | mechanická |
| Typ stojanu | PPHFA | PPHFA | MC70 | MC70 |
| Kontinuální měření hladiny | - | - | OCIO | OCIO |
| Výdejní pistole | HUSKY aut. | HUSKY aut. | HUSKY aut. | HUSKY aut. |
| Napětí pro výdejní stojan | 12V/24V | 12V/24V | 220 V | 220 V |
| Příkon traktoru KW/HP | 48/65 | 63/85 | 74/100 | 109/147 |

1.      NÁVOD K OBSLUZE

1.1.    ÚVODEM

1.1.1. OBLAST URČENÍ

Tento návod platí  pro  pojízdné provozní  nádrže  CERNIN s.r.o.

v modifikacích  3, 5, 10, 15m3 bez stáčecího čerpadla.  Pojízdné

nádrže  jsou  přepravní   zařízení  na  ropné látky. Pohotovostní

uložení   ropných   látek  v  cisternách se zřizuje jen v nezbytně

nutném  rozsahu.  Podmínky  pro  ně se stanoví podle místních

poměrů. Tato  uložení  ropných  látek  se  vyhýbají  pásmům

hygienické  ochrany (dále jen PHO) 1. a 2. stupně a chráněných

oblastech  přirozené  akumulace  vod  (dále  jen  CHOPAV),

v blízkosti vodních toků a v blízkosti studní místního zásobování

pitnou vodou.

Podle dikce Zákona 311/2006 Sb. se jedná o pojízdnou provozní

nádrž, která je určena výhradně pro neveřejný výdej a skladování

motorové nafty pro vlastní potřebu uživatele.

1.1.2. POPIS ZAŘÍZENÍ

Pojízdná  provozní  nádrž  je  zhotovena  a  schválená  TÜV-SÜD

podle  požadavků  pro  přepravu  nebezpečných látek. Skládá se

z   ocelové  ležaté  jednoplášťové   netlakové  nádrže  vybavené

vlnolamy  pevně  spojené  s  podvozkem.  Nádrž  je  standardně

vybavena sací  armaturou  1“ s uzavíracím zpětným ventilem na

konci  sacího  potrubí,  plnící   armatura  je opatřena  3“  Füllstop

automatickým ventilem proti přeplnění. Standardně  je vybavena

protišlehovou   pojistkou  odvětrání  nádrže   Kipp  ventilem a pří-

slušnými  šroubeními  typu  VK 50 a MB 50,  s možnosti připojení

rekuperace  par I. stupně.

Veškeré  armatury  na  horní  straně   nádrže  jsou  umístěné

v nepropustně svařené ocelové nástavbě s pochůzným roštem.

Případné   zadržené   dešťové   srážky  je   možné  vypustit   přes

uzavírací kulový kohout do nádoby a předat k likvidaci.

Pro kontrolu množství zásoby motorové nafty slouží  u nádrží

v modifikaci 10 a 15 m3 digitální elektronické zařízení OCIO, které

v případě dosažení  maximální hladiny akusticky oznamuje, že  je

nutné  okamžitě  ukončit  plnění.  Při  dosažení minimální hladiny

zařízení  OCIO  automaticky  vypne  stojan,  aby  nedošlo  k  jeho

zavzdušnění. Modifikace 3 m3 je určena k plnění pomocí výdejní

pistole  s  automatickým  stop  ventilem.   Modifikace  5 m3  má

Füllstop   ventil,  který  se  při  dosažení  max.  hladiny  uzavře.

Modifikace  3 a 5 m3  mají  stojany  na 12/24V  a  tam  nelze OCIO

montovat.  Měrná  (plnící)  a odkalovací  armatura  slouží  pro

kontrolu měrnou tyčí.

Nádrž  je možné  plnit  max.  na  95%  jmenovitého  objemu.

Výdej  pohonných  hmot  je  umístěn  za  zvedacím  zadním

klenutým  dnem,  které  slouží ve zvednuté poloze pro přestřešení

manipulačního  prostoru  výdejního stojanu, a elektrické přípojky.

Klenuté  dno  se  zvedá  pomocí  dvou  plynových vzpěr 2x2000 N.

V  uzavřené   uzamykatelné   poloze    zajišťuje   ochranu    proti

nepříznivým   klimatickým   podmínkám  a  proti  případnému

poškození  či  jiné  neoprávněné  manipulaci.

Standardně  jsou  dodávány  elektronické  výdejní  stojany  buď

PIUSI CUBE MC (50) 70 na 230V, 50Hz s ovládáním na čipy, včetně

bezdrátového přenosu dat  do  PC uživatele. (platí pro modifikaci

10 a 15 m3).  Pro modifikaci  3 a 5 m3  se  dodávají  výdejní stojany

PPHFA 12/24V pro tankování v terénu.

Návod k použití a technické podmínky ke stojanům a řídícímu

systému jsou v samostatné příloze.

Podvozek nádrže je jedno nebo dvounápravový podle modifikace

v tabulce  a  je  opatřen  pneumatickou  brzdovou  soustavou

a  příslušným obrysovým osvětlením. Nádrž je opatřena značkami

platnými  pro přepravu dle předpisů ADR.  Tažné vozidlo (traktor)

výkonu  podle  objemu  nádrže v tabulce. Pojízdná provozní nádrž

je  standardně  dodávána  se  dvěma  6 kg  hasicími  přístroji

umístěnými po každé zadní straně nádrže ochranných plastových

krytech.

1.1.2. Povrchová úprava

Vnější plochy nádrže jsou upraveny žlutým syntetickým nátěrem.

Vnitřní část je dodávaná bez povrchové úpravy. Podvozek včetně

rámu je v barvě černé.

1.1.3. Životnost

Stanovení  životnosti  a  záruky  je  přiřazeno  nádrži  a  potrubí.

Ostatní  příslušenství  má záruku  danou  dodavatelem. Životnost

vlastní nádrže CERNIN s.r.o. je stanovena v souladu  s příslušnou

normou ČSN EN na maximální povolenou hranici 20 let. Podvozek

podléhá  samostatné legislativě STK.

1.1.4. Zkouška nádrže a potrubí

Nádrž je zkoušena výrobcem na těsnost vzduchem přetlakem

0,3 Bar.

1.1.5. Stavební připravenost

Přívodní zásuvka pro modifikace 10 a 15 m3 je 230V, 16A, musí

být napojena přes proudový chránič 30 mA a je umístěna min.  ve

vzdálenosti 5 m od nádrže. Přívodní kabel k pojízdné provozní

nádrži je v izolaci odolné ropným  produktům průřezu  3x1,5mm2.

Modifikace 3 a 5 m3 se připojuje na baterii traktroru12V nebo 24V.

Přívod zemnícího pásku pro připojení pojízdné provozní nádrže

na uzemnění. ( platí pro modifikace 10 a 15m3).  Po umístění

nádrže na určené místo ustavit nádrž do váhy a založit dvěma

klíny pod koly.

1.1.6. Související normy

Před instalací je nutné se seznámit se s potřebnými normami a

předpisy:

ČSN 650201    -      Hořlavé Kapaliny a sklady

ČSN 650202    -      Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení. Výdejní

čerpací stanice.

TNI 332320      -      Předpisy pro elektrická zařízení v místech

s nebezpečím výbuchu.

ČSN 730802    -      Požární bezpečnost staveb. Společné předpisy.

ČSN 736059    -      Servisy a opravy motorových vozidel. Čerpací

stanice PHM.

ČSN 75 34 15  -      Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty

pro manipulaci s ropnými látkami a jejich

skladování.

ČSN EN 60079-10- Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou

atmosféru. Určování nebezpečných prostorů.

ČSN EN 60079-14- Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou

atmosféru.

ČSN EN 12285-2-   Část 2 Horizontální válcové nádrže

s jednoduchou a dvojitou stěnou pro nadzemní

uskladňování hořlavých a nehořlavých kapalin

znečisťujících vodu.

ČSN 332000-3 -     Elektrické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3:

Stanovení základních charakteristik.

ČSN 332005-5-31  Elektrotechnické předpisy-Elektrická zařízení-

Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení.

Zákon 311/2006 Sb. Zákon o pohonných hmotách a čerpacích

stanicích  pohonných hmot a o změně některých ustanovení

souvisejících zákonů.

Zákon 575/2006 Sb. část pátá platný od 1.1.2007 čl. II. písmeno

„d“( změna  zákona 311/2006 §2 odstavec „d“).

2.      PROVOZNÍ ŘÁD

2.1.   Všeobecné podmínky

Provozovatel je povinen dodržovat veškeré normy a předpisy

související s provozem pojízdné provozní nádrže.

2.2.   Bezpečnost a hygiena práce

Při   vlastním   provozu   pojízdné   provozní   nádrže  bude

manipulováno s látkami 3. stupně nebezpečí a je proto nutné

se  řídit  platnými  předpisy. (viz. Příloha bezpečnostní listy)

2.3.   Periodické kontroly

Periodické  kontroly  jsou  dány  ČSN EN  a  dalšími  předpisy.

Provozovatel je povinen zajistit:

- periodické kontroly na těsnost jednou za 2 roky po ukončení stanovené doby životnosti

- kontrolu přítomnost vody v nádrži a následné odkalení ( cca 1x za 3 měsíce)

- pravidelné elektrorevize připojení a uzemnění

- kontrola brzdového systému před každým výjezdem

2.4.  Kontrola a údržba pojízdné provozní nádrže

Postup při odstraňování závad:

a)  V případě vizuálního zjištění, že nádrž netěsní okamžitě  zahájit

vyprázdnění motorové nafty přes výdejní stojan a odkalovací a

měrnou  armaturu  např.  do  autocisterny  PHM  a opravu svěřit

odborné firmě.

b)  Pokud dešťové srážky zaplnily ohrazenou armaturní soustavu

na  nádrži  je  nutné  výpustným  kohoutem  vypustit kontamino-

vanou  vodu  do  připravené  nádoby  a  předat  ji  k  likvidaci

smluvně dohodnuté firmě.

c)  V  případě  poruchy  výdejního  stojanu  volejte  dodavatelskou

firmu.

d)  Jedenkrát  za  měsíc provést  zkoušku  brzdové  soustavy

podvozku, tlaku vzduchu a osvětlení.

e)  Pojízdná  provozní  nádrž  je  opatřena  protikorozním nátěrem,

který musí být  dle potřeby obnoven.

2.5.   Povinnosti při dodávce a přejímce PHM

2.5.1.Povinnosti přejímajícího ( odběratele)

- Pověřený pracovník zajistí zpřístupnění plnícího šroubení

VK80, MB80, zvednutím zadního klenutého dna. Odšroubuje víčko  VK 50  umístěné  na  protišlehové  pojistce, případně připojí hadici pro zpětný odvod par do autocisterny. V každém případě musí být víčko VK 50 při plnění otevřené, aby mohly unikat páry vzniklé při plnění.

- Zpřístupní zásuvku 230V, 16A s proudovým chráničem.

- Ze skříňky odvine připojovací kabel a zasune vidlici do zásuvky.

- Zasune klíček do přepínací skříňky umístěné při pohledu od manipulační plochy vpravo.

- Přepne  klíček  do  polohy I. ZAPNUTO a zjistí podle displeje OCIO  jaké  množství  lze  do  nádrže  naplnit. ( Platí pro modifikaci 10 a 15 m3).

- Umodifikace  3 a 5m3  je  nutné měřit  hladinu  ruční  tyčí.

- Po nahlášení množství pohonných hmot řidiči autocisterny zabezpečí  pracoviště pro stáčení dle příslušného předpisu tzn. hasicí přístroje a vybavení pro likvidaci ropných úniků uvede do pohotovosti.

- Zajistí stanoviště pro stáčení proti nežádoucí manipulaci a proti vjezdu jiných vozidel.

- Nádrž může být naplněna max. na 95% kapacity.

- Pokud jsou splněny všechny podmínky dá pokyn ke stáčení (plnění),  připojí  stáčecí  hadici  mezi  cisternou a pojízdnou provozní  nádrž  a  otevře  uzavírací  armaturu  do  polohy otevřeno a může zahájit stáčení.

- Při  naplnění  nádrže  na  maximální  hladinu se automaticky uzavře  i  Füllstop  ventil  a  není  možné  nádrž  přeplnit. Po naplnění  nádrže  do  požadovaného  množství  se  uzavře uzavírací  klapa  do  polohy  zavřeno  a  hadice se odpojí od šroubení. Zbytek z hadice se vypustí do připravené nádoby.  Při  poruše dá řidič autocisterny pokyn k přerušení stáčení. Platí pro modifikace 5, 10, 15 m3.

- Modifikaci 3 m3 lze plnit výhradně výdejní pistolí, která vypíná sama při naplnění nádrže.

- Pokud dojde k poruše na zařízení dodavatele je povinen na to upozornit  řidiče  autocisterny  a  poskytnout mu účinnou pomoc  při  odstraňování  poruchy  či  likvidaci  případného úniku pohonných hmot.

- Po skončení stáčení potvrdí příjem zboží na dodací list.

- Vypne  zařízení  do  polohy  VYPNUTO,  vytáhne  vidlici  ze zástrčky, svine kabel skříňky, včetně uzemňovacího kabelu.

- Pověřený pracovník uzavře plnící šroubení víčkem.

- Uzavře tahem dolů zadní klenuté dno a uzamkne jej zámkem.

2.5.2. Povinnosti řidiče obsluhy cisterny

- Před  příjezdem  do objektu  odběratele  vypne  řidič topení kabiny  včetně  ventilátoru, aby  do  započetí  stáčení  bylo topení dostatečně vychladlé.

- Při příjezdu do objektu odběratele ohlásí řidič autocisterny příjezd  a  vyžádá  si  pracovníka  pověřeného  přejímkou zboží.

- Ohlásí množství dovezeného zboží.

- Podle pokynů odběratele přistaví autocisternu na stáčecí  místo  k izolované  manipulační  ploše  a  zajistí  ji  proti pohybu a přesvědčí se zda je stáčecí místo zajištěno proti vjezdu jiných motorových vozidel.

- Zúčastní  se  měření  zásoby  v  nádrži.  Měření  provádí pracovník   odběratele   a   řidiči   autocisterny   nahlásí množství, které je možné do nádrže stočit.

- Uzemní autocisternu na zemnící bod, aby svedl statickou elektřinu.

- Uvede  do  pohotovosti  hasící  přístroje  a  vybavení  pro likvidaci případných úniků. Našroubuje stáčecí hadici na stáčecí  potrubí   případně  napojí  rekuperaci pro zpětný odvod par na rekuperační potrubí u protišlehové pojistky.

- Na pokyn odběratele započne se stáčením.

- Po celou dobu stáčení je řidič autocisterny přítomen spolu s  pracovníkem  odběratele  na  stáčecím  místě, sleduje stáčení a je připraven ukončit stáčení při jakékoliv závadě, či  na  pokyn  odběratele.  Po  skončení  stáčení  vyprázdní řidič stáčecí hadici do připravené nádoby a stáčecí hadici odpojí a řádně hadici uloží.

- Vyplní dodací list nechá si potvrdit příjem zboží.

2.6.  Postup při výdeji pohonných hmot:

- Odpovědným zástupce zpřístupní zásuvku 230V, 16A.

- Odviňte napájecí kabel z ochranné skříňky.

- Odviňte uzemňovací kabel.

- Připojte vidlici 230 V, 16A do zásuvky.

- Při pohledu od manipulační plochy je na pravé straně přepínač  na  klíč.  Zasuňte  klíč  a  otočte  do  polohy

I. ZAPNUTO

- Ručně za madlo zvedněte zadní klenuté dno.

- Výdej   pohonných    hmot   je   realizován   na   základě samostatného postupu uvedeného v přiloženém návodu k obsluze pro uvedený výdejní stojan CUBE MC 70 .

- Evidence je prováděna v souladu s přiloženým návodem pro SelfService ( instalační a provozní příručka )

- PC SOFTWARE (viz příručka).

- Elektronické kontinuální měření hladiny OCIO je opatřeno samostatným  návodem  k  použití  a  je  nutné  se  jím řídit.

- Po ukončení provozu pověřený pracovník provede kontrolu zařízení,  přepínač  klíčkem  do polohy  VYPNUTO  svine kabely  a tahem  uzavře  klenuté  dno  a  uzamkne jej.

- Platí pro Modifikace 10 a 15m3.

- U Modifikace 3 a 5m3 se odvinou kabely s  kleštěmi  a  připojí  se k  baterii traktoru 12/24V, vynuluje se počítadlo

a zapne se vypínač.

VÝROBCE: CERNIN s.r.o.

IČO: 258 19 453

Czech Republik

Výrobní závod Berounská 399

747 87 BUDIŠOV nad Budišovkou

Tel.:   +420 556 311 128

Fax.:  +420 556 300 830

SERVIS:      CERNIN s.r.o.

www.cernin.cz